LKS - это система контроля безопасности SIL2 компании HollySys, поэтому Safety FAAuto Think является конфигурационным программным обеспечением, самостоятельно разработанным для системы LKS. Оно относится к семейству программного обеспечения HollySys Auto Think.

Safety FAAuto Think обладает следующими характеристиками:

■ Он поддерживает международный стандарт IEC61131-3 и большое количество прикладных инструкций.

■ Он поддерживает два языка программирования. Это лестничная диаграмма (LD) и функциональная блок-схема (FBD).

■ Он поддерживает упрощенный китайский и английский языки.

■ Функции поиска и замены могут быть применены к текущему окну или ко всему проекту.

■ В нем предусмотрены многоуровневые механизмы настройки пароля.

■ Он поддерживает несколько типов интерактивных операций, таких как мониторинг, запуск и остановка контроллера и т.д.

■ Он поддерживает моделирование.

**Информация о версии программного обеспечения и ограничениях на использование некоторых функций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Версия ПО** | | **Проблема** | | | **Меры для решения** |
| **Safety FA-AutoThink V1.0.0/V1.0.1/V1.1.1**  **/V1.2.1/V1.2.2/V1.3.1** | | Открывая POU с большим количеством логики, когда проект находится в Сети, удерживая нажатой клавишу Ctrl, прокручивая мышь, увеличивая и уменьшая масштаб страницы, это приведет к сбою связи. | | При онлайн-мониторинге, когда вы увеличиваете или уменьшаете масштаб страницы логики, не удерживайте нажатой клавишу Ctrl и не прокручивайте колесико мыши непрерывно в течение длительного времени. Эта операция приведет к завершению мониторинга. | |
| Настройте DP или Modbus TCP, пожалуйста, не используйте функцию замены. | | Измените название канала или его описание вручную. | |
| Аппаратная конфигурация LK610S генерирует промежуточные переменные в группе глобальных переменных Q\_Profis\_DPIO\_Group. Не поддерживается правильный способ отправки промежуточной переменной в [Конфигурацию Modbus]. | | Пользователи могут копировать промежуточные переменные и ссылочные переменные-члены. | |
| В целях безопасности FAAuto Think версии 1.0.0/V1.0.1 не поддерживает импорт и экспорт переменных в global variables и PRK. | | Пользователи могут использовать переменные, копируя и вставляя их. | |
| В целях безопасности в FAAuto Think версии 1.0.0 значения переменных Modbus в режиме онлайн не отображаются. | | В режиме онлайн переменные в Modbus могут отображаться в том месте, где определена переменная, или в списке мониторинга. | |
| Программа не имеет защиты от ошибок, связанных с делением на ноль. | | Пользователям следует обратить внимание на конфигурацию, и при компиляции появляются предупреждения. | |
|  | Программа не имеет трансграничной защиты массива. | | Пользователям следует обратить внимание на конфигурацию, и при компиляции появляются предупреждения. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Инструмент** | **Версия** |
| **Safety FA-AutoThink** | **Версии 1.0.0, 1.0.1,1.1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1** |
| **Controller operation** | **Версия 1.0** |

**Версия инструмента**

**Важная информация:**

**Команда меню**

**В названиях всех пунктов меню используется [ ], например, [Удалить], [Загрузить], [Добавить устройство] и т.д.**

**Команда мыши**

**Приведено следующее описание в документе, связанном с командой мыши:**

**■ Указать на: переместить указатель мыши на объект.**

**■ Нажмите: нажмите левую кнопку мыши и не отпускайте.**

**■ Щелкните: нажмите и отпустите левую кнопку мыши.**

**■ Щелкните правой кнопкой мыши: снова нажмите правую кнопку мыши и отпустите.**

**■ Двойной щелчок: быстро нажмите и отпустите левую кнопку мыши дважды.**

**■ Перетаскивание: удерживайте левую кнопку мыши нажатой при перемещении мыши.**

**Порядок нажатия клавиш**

**Названия клавиш на клавиатуре выделены жирным шрифтом, например, Shift, Enter, Shift+F2 и т.д.**

**Описание рисунка**

**Если на картинке есть положение "в", пожалуйста, введите F5 для обновления.**

**Важная информация**

**В данном руководстве для обозначения необходимой информации используются следующие обозначения:**

**• Опасность, указывающие на то, что данная операция может привести к потенциальной угрозе физического повреждения, получения травм или смерти.**

**• Поражение электрическим током, указывающее на то, что операция может привести к потенциальной угрозе поражения электрическим током.**

**• Предупреждение, указывающее на то, что операция может привести к потенциальной угрозе сбоя или повреждения программного и аппаратного обеспечения.**

**• Значок "Важно", обозначающий важную информацию об операциях или функциях, которые необходимо понимать.**

**• Значок управления, указывающий на способ открытия или эксплуатации объекта.**

**• Значок ссылки, указывающий на страницу или содержимое, на которые следует ссылаться для ознакомления с функцией.**

**Интерактивная справка**

**Интерактивная справка является дополнением к данному руководству. Целью является предоставление подробной поддержки при использовании программного обеспечения.**

**Интерактивная справка интегрирована в программное обеспечение, и вы можете получить ее следующим образом:**

**■ Нажмите клавишу F1 в подразделе меню "Библиотека устройств", "Менеджер библиотек" и "Дерево управления проектами", чтобы точно найти соответствующие справочные инструкции.**

**■ Вы также можете воспользоваться строкой меню [Справка] - [Содержание], чтобы вызвать справку, и ввести ключевое слово в [Индекс], [Поиск] для поиска и определения местоположения.**

**□ [Индекс]: Быстрый поиск по разделам индекса.**

**□ [Поиск]: полнотекстовый поиск.**

**При поиске по ключевому слову в онлайн-справке извлекаются только разделы, содержащие ключевое слово в теме, и не извлекаются разделы, содержащие ключевые слова в названии раздела.**

**При поиске по ключевому слову в онлайн-справке необходимо ввести \* ключевое слово или keyword \* для нечеткого поиска. Например, Target, введите \*GET для поиска. Например, GetTickCnt, введите GET\* для поиска.**

**Конфигурация компьютера**

**в среде установки приведена в таблице**

**Рекомендованная компьютерная конфигурация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среда | Тип | | | Модель |
| Аппаратная  среда | | Дисплей | | Цветной ЭЛТ- или ЖК-дисплей |
| Вход/выход | | Стандартная клавиатура и мышь |
| USB интерфейс | | По крайней мере, с 1 интерфейсом USB 2.0 |
| VGA | | Разрешение поддерживает 1280×720 |
| CPU | | Выше Intel Pentium с частотой 2,4 ГГц |
| Память | | Выше 512 мб |
| Жесткий диск | | Выше 10 гб |
| Программная среда | | | Операционная система | Windows 7 professional 32  Windows 7 professional 64  Windows 10 professional 64 |
| Программные инструменты | MS Excel 2003, 2007, 2010 |

**Компьютерная конфигурация должна быть соответствующей или превосходящей ту, что представлена выше**

**Основные этапы установки:**

**Шаг 1. Выберите язык установки**

**Вставьте установочный диск с программным обеспечением в оптический дисковод, чтобы открыть диалоговое окно выбора языка установки, как показано на картинке.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, число

Автоматически созданное описание

**Выберите язык установки**

**Шаг 1 Запустите мастер установки**

**Выберите английский в качестве языка и нажмите кнопку OK, чтобы открыть окно настройки—Safety FA-AutoThink, как показано на рисунке.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Мастер установки**

**Шаг 2 Лицензионное соглашение**

**Нажмите "Далее", чтобы открыть окно с лицензионным соглашением, выберите "Я принимаю соглашение" и нажмите "Далее", как показано на рисунке.**

Изображение выглядит как текст, электроника, снимок экрана, дисплей

Автоматически созданное описание

**Лицензионное соглашение**

**Шаг 3. Выберите каталог установки**

**Откроется окно выбора конечного местоположения. Нажмите "Обзор"… чтобы выбрать каталог установки, затем нажмите "Далее", как показано на рисунке.**

Изображение выглядит как текст, электроника, снимок экрана, дисплей

Автоматически созданное описание

**Выберите Каталог установки**

**Шаг 4 Выберите папку меню пуск**

**Откроется окно выбора папки меню Пуск. Нажмите Обзор ..., чтобы выбрать папку, затем нажмите Далее, как показано на рисунке.**

Изображение выглядит как текст, электроника, снимок экрана, дисплей

Автоматически созданное описание

**Название папки меню Пуск**

**Шаг 5**

**Выберите дополнительные задачи**

**Откроется окно выбора дополнительных задач. Отметьте значок, который должен быть создан под дополнительными значками, и нажмите Далее, как показано на рисунке.**

Изображение выглядит как текст, электроника, снимок экрана, дисплей

Автоматически созданное описание

**создать ярлык**

**Шаг 6 Подготовка к установке**

**Появится окно Готово к установке, пожалуйста, подтвердите информацию об установке. Нажмите "Назад", если хотите внести изменения. Нажмите кнопку Установить, если ошибок нет, чтобы начать установку, как показано на рисунке.**

Изображение выглядит как текст, электроника, снимок экрана, дисплей

Автоматически созданное описание

**Подготовьтесь к установке**

**Шаг 7 Процесс установки**

**В процессе установки появится окно "Установка". Нажмите "Отмена", если пользователь хочет отменить установку, как показано на рисунке.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Процесс установки**

**Шаг 8. Сообщение о завершении установки**

**После завершения установки появится окно завершения работы мастера автоматической настройки, как показано на рисунке.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Установка завершена**

**Удаление**

**Вы можете удалить программу Safety FAAuto Think с помощью панели управления или запустив процедуру удаления. Запуск процедуры установки:**

**• Рабочий стол: Выберите меню [Пуск]-[Все программы] -[Программа Safety FA-Автозагрузка] -[Удалить программу Safety FA-Автозагрузка].**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт

Автоматически созданное описание

**Подтвердите удаление.**

**Нажмите "Да", чтобы удалить, как показано на рисунке.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Начните удаление.**

**После завершения удаления появится окно с запросом, как показано на рисунке. Нажмите "ОК", чтобы завершить удаление.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Удаление завершено**

**Запустите SafeAuto Think**

**• На рабочем столе: Выберите меню [Пуск] -[Все программы] - папку [Safety FA-Автозагрузка] - программное обеспечение[Safety FA-автозагрузка].**

**• Значок быстрого доступа: Дважды щелкните значок Safety FA-Автозагрузка на рабочем столе.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, дисплей

Автоматически созданное описание

**Safety FA-Окно автозамены**

**■ Откройте проект**

**• Строка меню: Выберите [Файл]-[Открыть].**

**• Панель инструментов: .**

**• Сочетание клавиш: Ctrl+O. Перед открытием созданного проекта необходимо проверить права доступа.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, число

Автоматически созданное описание

**Диалоговое окно входа в систему**

**После прохождения проверки прав доступа появится окно программного обеспечения Safety FAAuto Think.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, Мультимедийное программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Интерфейс настройки**

**После открытия проекта вы можете изменить информацию о пользователе с помощью команды [Файл] - [Переключить пользователя].**

**Выход •**

**В строке меню: Нажмите [Файл]-[Выход].**

**• Сочетание клавиш: Alt+F4. Вы можете выйти из программы настройки безопасности FAAuto Think в автономном режиме.**

**Строка заголовка**

**в верхней части окна используется для отображения названия соответствующего содержимого.**



**Строка заголовка**

**1: Логотип программного обеспечения**

**2: Название проекта**

**3: Статус изменения проекта (отображается \*, если изменения не сохраняются)**

**4: Текущее редактируемое содержимое**

**5: Кнопка управления окном**

**Строка меню**

**Вы можете выбрать подменю в выпадающем меню, чтобы выполнить соответствующие операции.**

**Отображаемая строка меню немного отличается в зависимости от содержимого рабочей области, в том числе от следующих меню.**



**Строка меню**

**Значки: Отображают типы интерфейсов, открытых в данный момент, включая: (язык FBD), (язык LD), (конфигурация оборудования), (глобальная переменная) и т.д.**

**File: Выполнение операций, связанных с файлом проекта, таких как открытие, сохранение, закрытие и т.д.**

**Edit: Редактируйте, заменяйте и выполняйте поиск по существующему контенту.**

**Project: Скомпилируйте и настройте редактируемый в данный момент проект, проверьте его журнал и т.д.**

**Insert: Отображается, когда настроен программный блок, с возможностью вставки компонентов графического языка программирования.**

**Tool: Предоставляет мастера для работы с контроллером.**

**Online: Предоставление заказов, связанных с операциями в реальной системе или системе моделирования и т.д., такими как загрузка, мониторинг, моделирование и т.д.**

**Window: Предоставление заказов на такие операции, как расстановка, переключение отображения или закрытие открытых в данный момент окон.**

**Help: Предоставление справочной информации по программному обеспечению.**

**Панель инструментов**

**Для выполнения действий можно использовать не только строку меню, но и кнопки панели инструментов. Каждый значок представляет собой команду. При наведении курсора на значок появляется соответствующая подсказка.**



**Панель инструментов**

**Описание панели инструментов**

|  |  |
| --- | --- |
| Панель инструментов | Описание |
| Панель инструментов проекта | Используется для создания, открытия и сохранения файлов проекта |
| Панель инструментов редактирования | Используется для редактирования содержимого конфигурации в проекте |
| Панель инструментов масштабирования | Используется для настройки масштаба страницы POU |
| Интерактивная панель инструментов | Используется для работы в режиме онлайн, включая компиляцию, загрузку, отладку |
| Панель инструментов языка программирования | Используется для автономной настройки, этот операционный объект является открытым, его содержимое изменяется в зависимости от языка программирования |

**Управление проектом**

**Управление проектом использует древовидную диаграмму для управления текущим проектом, а название проекта - в качестве имени корневого узла, включая 6 подузлов: конфигурация задачи, пользовательская программа, конфигурация оборудования, глобальная переменная, конфигурация Modbus, список наблюдения.**

Изображение выглядит как текст, программное обеспечение, Шрифт, снимок экрана

Автоматически созданное описание

**управление проектом**

**Конфигурация задачи**

**В Safety FA-AutoThink задача соответствует управлению проектом с помощью пользовательских программ. Конфигурация задачи определяет выполнение пользовательских программ, и вам следует определить пользовательские программы, включенные в задачу, и настроить свойства задачи. В конфигурации задачи используется древовидная структура для отображения названия задачи и программ, вызываемых в задаче. Добавлена задача TASK1 в качестве задачи по умолчанию, и эта задача по умолчанию вызывает Main (PRG).**

**Пользовательская программа**

**Ниже пользовательского программного узла пользователи могут использовать базовый программный блок - POU, который содержит программу, функциональный блок и функции, соответствующие стандарту IEC61131-3, для реализации стратегии программирования управления. Пользовательский программный узел по умолчанию содержит основной (PRG). POU может быть добавлен, удален, изменен и классифицирован с помощью соответствующих меню в [Пользовательской программе].**

**Конфигурация оборудования**

**Конфигурация оборудования используется для настройки структуры оборудования для обеспечения связи с данными проекта. В окне конфигурации оборудования вы можете настроить аппаратное обеспечение проекта, параметры устройства и параметры связи. В окне библиотеки устройств представлены различные доступные модули, используемые для настройки оборудования.**

**Глобальная переменная**

**Вы можете добавлять группы глобальных переменных, определять переменные, просматривать диагностическую информацию в разделе [Глобальная переменная], который включает в себя 5 групп переменных: группа переменных диагностики DP, группа глобальных переменных, группа переменных диагностики Modbus, группа переменных информации о канале и группа системной диагностики.**

**Конфигурация Modbus**

**Переменные, используемые для связи по протоколу Modbus, определены в группе переменных Modbus, подробности указаны в разделе Конфигурация переменных Modbus.**

**Список наблюдения**

**Список наблюдения - это группа важных переменных, которая используется для отслеживания и наблюдения за изменениями переменных во время выполнения. Вы можете создать несколько списков наблюдения в проекте, чтобы классифицировать важные переменные и удобно их упорядочить. Вы можете удалить или переименовать список наблюдения, а также отредактировать переменные в списке наблюдения. При добавлении переменной в список наблюдения убедитесь, что вы указали правильное имя переменной.**

**Рабочая область**

**Эта область, используемая для завершения настройки алгоритмов, аппаратного обеспечения и других компонентов, выделена красным цветом, как показано на следующем рисунке.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, дисплей

Автоматически созданное описание

**Рабочая область**

**В рабочей области можно отобразить любое окно подузлов в дереве инженерного управления. Текущие открытые окна редактирования отображаются в стиле страницы вкладок в верхней части рабочей области. Щелкните соответствующую страницу вкладок, чтобы активировать окно редактирования, и его обозначение изменится на ярко-синее. Вы также можете переключить активное окно в списке открытых окон редактирования в меню [Окно]. Если открыто много окон редактора, нажмите кнопку перелистывания страниц [ стрелочки на клавиатуре] в правом верхнем углу, чтобы перейти к следующему или предыдущему окну редактирования.**

**Окно вывода**

**Окно вывода используется для отображения информации, связанной с компиляцией, ошибкой, предупреждением, передачей сообщений или поиском.**

Изображение выглядит как текст, линия, Прямоугольник, доска

Автоматически созданное описание

**Окно вывода**

**Дважды щелкните строку с ошибками компиляции, информацией о предупреждении или результатах поиска, отображаемых в окне экспорта информации, чтобы автоматически перейти к соответствующим позициям в редакторе для поиска соответствующей информации. Нештатная ситуация в работе будет отображаться красным цветом в окне экспорта информации . Вы можете скопировать и очистить информацию с помощью контекстного меню в окне вывода.**

**Строка состояния**

**Строка состояния, расположенная в нижней части интерфейса программирования, может отображать соответствующую информацию о текущем окне.**



**Строка состояния**

**Справочная информация отображается в левой части строки состояния, а состояние клавиш на клавиатуре отображается слева направо по очереди: зарезервировано, Caps Lock и Num Lock, Scroll Lock.**

**Создание проекта Эта тема включает в себя: Показать скрытие**

**Проект**

**Библиотека**

**В таком порядке создается новый проект или библиотека.**

**• Панель инструментов: Нажмите [Файл]-[Создать].**

**• Панель инструментов: .**

**• Сочетание клавиш: Ctrl+N.**

**Проект**

**Выберите [Создать], чтобы открыть диалоговое окно "Создать", как показано на рисунке.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Диалоговое окно "Новый проект"**

**■ Название проекта: по умолчанию без названия.**

**□ Название проекта не должно содержать “\”, “/”, “:”, “\*”, “?”, ““”, “<”, “>”, “|”.**

**□ Имя проекта не должно быть пустым.**

**□ Длина имени проекта не должна превышать 32 байта, и превышение не может быть введено.**

**Кнопка OK не может быть активирована, если имя проекта неверно.**

**■ Информация о конфигурации: Безопасно.**

**Библиотека**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Диалоговое окно Создания библиотеки**

**■ Название библиотеки: По умолчанию используется название без названия. Имя библиотеки не может начинаться с HS\_, другие правила см. в разделе Название проекта.**

**■ Тип библиотеки: Пользовательская библиотека.**

**■ Целевая платформа: Safe.**

**■ Версия библиотеки: Номер версии состоит из четырех сегментов, причем диапазон номеров каждого сегмента составляет от 0 до 255. Пользователь может записать изменение версии библиотеки с помощью этого параметра (дата изменения записи, например “20.15.01.20”).**

**Вызов программы настройки задачи**

**Настройка свойства задачи**

**Будут выполняться только те пользовательские программы, которые вызываются задачей. В следующей части будет описано назначение узла настройки задачи и как добавить или удалить вызов POU в задаче.**

**Вызов программы**

**Узел ЗАДАЧИ 1 по умолчанию создается в [Конфигурация задачи], который по умолчанию вызывает главную программу (PRG), настроенную в [Пользовательская программа]. Пользовательские программы вызываются из контекстного меню ЗАДАЧИ 1. • \***

**Дерево управления проектом: Щелкните правой кнопкой мыши ЗАДАЧУ 1 и выберите [Добавить вызов программы].**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, Шрифт

Автоматически созданное описание

**Добавить вызов программы**

**Откроется диалоговое окно добавления вызова программы, и все POU(PRG) в узле [Пользовательская программа] будут отображены в списке "Можно добавить POU", все POU, которые были вызваны в задаче, будут отображены в списке "Текущая задача", как показано на следующем рисунке. Выберите POU, который необходимо вызвать, и нажмите "Добавить", чтобы вызвать POU. После каждого добавления курсор в левом списке автоматически перемещается на следующую позицию POU.**

**Выберите POU в правом списке и нажмите кнопку "Удалить", чтобы удалить вызов. Вы можете использовать клавиши Shift или Ctrl для выбора нескольких POU при добавлении или удалении.**

**Нажмите "Выбрать все", чтобы добавить все POU из списка "Можно добавить POU" в поле "Текущая задача".**

**Нажмите "Удалить все", чтобы удалить все POU, которые были вызваны в задаче. Нажмите "Сброс", чтобы восстановить вызов POU в том состоянии, в котором он был при открытии окна.**

**Нажмите кнопку , чтобы изменить порядок вызова POU в правом списке.**

**Когда редактирование будет завершено, нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно**

**Добавления вызова программы.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Выберите вызываемый POU**

**Вызываемый POU в task выполняется в соответствии с последовательностью сверху вниз.**

**■ Переименуйте вызываемый POU**

**Измените имя POW в узле [Пользовательская программа], и в то же время будет обновлен POU с таким же именем в узле task.**

**• Дерево управления проектами: щелкните правой кнопкой мыши вызываемый POU под узлом [Пользовательская программа] и нажмите [Переименовать].**

**■ Удалить вызываемый POU**

**• Дерево управления проектами: щелкните правой кнопкой мыши вызываемый POU под узлом задачи и нажмите [Удалить].**

**Если вызываемый POU в узле [Пользовательская программа] удален, то одновременно будет удален POU с тем же именем в узле задача.**

**Настройте свойство задачи • \* Дерево управления проектом: щелкните правой кнопкой мыши ЗАДАЧУ 1 и выберите [Изменить].**

**Откроется диалоговое окно редактирования задачи, как показано на рисунке.**

**Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, программное обеспечение

Автоматически созданное описание**

**Редактирование задачи**

**■ Название задачи: Название состоит из цифр, букв и подчеркивания. Оно не должно начинаться с цифры и не должно превышать 32 символов.**

**■ Тип задачи: Периодическая задача. Задача выполняется циклически в соответствии с установленным временным интервалом и циклом выполнения.**

**■ Цикл выполнения: интервал времени для периодического выполнения задачи, значение по умолчанию - 50 мс. Значение задается как целое число в диапазоне от 15 до 100 000.**

**■ Временной интервал: минимальная единица измерения времени выполнения, на которую делится система. Вы можете задать количество временных интервалов, по умолчанию равное 1, с возможностью выбора целого числа в диапазоне от 1 до 50. Значение каждого временного интервала по умолчанию равно 62,5 мкс.**

**■ Номер задачи: Идентификатор задачи.**

**■ Тип запуска: По умолчанию - Ручной, с опциями "Вручную" и "Автоматически". Если выбран параметр "Вручную", то после загрузки проекта и перехода в режим мониторинга задача находится в состоянии остановки и не может быть запущена до тех пор, пока вручную не будет нажата кнопка запуска. Если выбрано значение Автоматически, задача запускается автоматически после загрузки проекта.**

**Установите свойство безопасности проекта, щелкнув правой кнопкой мыши по меню корневого узла (то есть по названию проекта), нажмите "Свойство", чтобы установить свойство безопасности проекта и просмотреть информацию о конфигурации этого проекта.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Свойство проекта**

**Установите свойство безопасности Проект может быть установлен как безопасный или небезопасный, по умолчанию как безопасный проект, вы можете установить свойство safe в соответствии с фактическими системными требованиями.**

**В safe project система работает только как подчиненная станция для связи с главной станцией Modbus и доступна только для чтения и не может записывать данные с главной станции. В safe project все области данных будут восстановлены до исходного значения (за исключением области S), когда переключатель контроллера переведен в рабочее положение.**

**Информация о конфигурации**

**■ Область кода**

**В этой области хранится настроенная вами логика управления (логика в POU типа PRG), настроенные функциональные блоки (логика в POU типа FB) и функция (логика в POU типа FUN).**

**■ Максимальное количество POU**

**Это сумма номера пользовательского и системного POU.**

**■ Область M**

**Область параметров.**

**Используется для хранения переменных параметров или констант. В рабочем режиме значение переменной в этой области не может быть присвоено, но может быть изменено с помощью переменной записи. В этой области оно синхронизировано.**

**■ I область**

**Область ввода, в начале каждого этапа цикла сканирования центральный процессор выполняет выборку входных данных и сохраняет их в области ввода запоминающего устройства. Доступ к данным осуществляется в виде БИТОВ, БАЙТ, слов или DWORD.**

**■ Область Q**

**Область вывода, в конце каждого периода цикла сканирования центральный процессор будет передавать данные из области вывода запоминающего устройства в физические выходные теги. Он будет получать доступ к данным в виде БИТОВ, БАЙТ, слов или DWORD.**

**■ Область R**

**Область сохранения - область, используемая для хранения переменных, сохраняющих значение при отключении питания. Если для данных или переменных задана область R, система автоматически сохранит данные и восстановит их при отключении питания.**

**■ Область G**

**Область общих переменных. Он используется для хранения и управления данными и состоянием, полученными в промежуточном процессе.**

**■ Область S**

**Специальная область регистра используется для хранения Modbus TCP и информации о диагностике системы. Пожалуйста, выберите область (область G, область M и область R) в соответствии с требованиями при определении переменных. Если проект будет успешно скомпилирован, вы увидите уровень использования и размер каждой области в информационном окне.**

**Безопасный проект**

**Он используется для управления полномочиями проекта, чтобы обеспечить безопасность проекта. Область действия зависит от уровня ваших полномочий.**

**• Строка меню: Выберите [Проект] - [Безопасность проекта].**

Изображение выглядит как электроника, текст, дисплей, снимок экрана

Автоматически созданное описание

**Безопасность проекта**

**Для вновь созданного проекта по умолчанию используется уровень пользователей 0.**

**Новое**

**Эта команда используется для создания нового пользователя; уровень нового пользователя может быть установлен на Level1 или Level2.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Информация о новом пользователе**

**Имя пользователя: Имя может состоять только из букв, цифр и подчеркивания ("\_"), первый символ должен быть буквенным или подчеркнутым, а длина имени пользователя не должна превышать 32 байт.**


**Описание: В нем кратко описывается информация о пользователе, и он может состоять из любых символов, длина не должна превышать 256 байт.**

**Пароль: Может содержать любой символ, длина от 6 до 12 символов.**

**Подтвердите пароль: Символы, введенные здесь, должны полностью совпадать с символами, введенными в поле ввода пароля выше.**

**Уровень: Установите уровень полномочий пользователя. Safety FA-AutoThink предоставляет три уровня полномочий: Level0, Level1 и Level2 в порядке убывания. Уровень полномочий нового пользователя должен быть ниже, чем у текущего пользователя. Более подробную информацию об уровне полномочий и ограничениях на эксплуатацию смотрите в следующей таблице, где указаны конкретные полномочия на эксплуатацию для каждого уровня.**

**Список полномочий пользователя**

****

**Редактировать**

**Вы можете изменить существующую информацию о пользователе, такую как пароль, уровень разрешений; но пользователи уровня 0 не могут изменять свой собственный уровень разрешений.**

**Удалить**

**Удалите существующего пользователя. Вы не можете удалить пользователя, чьи полномочия превышают полномочия текущего пользователя или равны им.**

**Сроки выполнения действий**

**В проекте он должен проверять безопасность проекта в следующих ситуациях:**

**■ Вход в систему**

**Когда вы открываете существующий проект, ему необходимо проверить безопасность проекта;**

**■ Переключить пользователя на вход в систему**

**Когда вы выбираете команду [Файл] - [Переключить пользователя], чтобы переключить пользователя для входа в проект, необходимо проверить безопасность проекта.**

**■ Установите пароль контроллера**

**Через [Инструмент] - [Вспомогательный инструмент] -[Управление контроллером] -[блокировка контроллера], чтобы задать пароль контроллера для работы в режиме онлайн, перед началом работы вам необходимо ввести пароль блокировки контроллера. Подробности см. в разделе Блокировка контроллера.**

**Безопасность библиотеки**

**Вам необходимо ввести пароль, чтобы открыть пользовательскую библиотеку и установить пароль через [Безопасность библиотеки].**

**• В строке меню выберите [Проект] - [Безопасность библиотеки].**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, Шрифт

Автоматически созданное описание

**Установите пароль библиотеки**

**В качестве пароля может быть выбран любой символ длиной от 6 до 12 символов.**

**Настройки проекта**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Опции**

**Конфигурация**

**■ Цикл мониторинга: программное обеспечение Safety FA-AutoThink от контроллера считывает интервал передачи данных, значение по умолчанию равно 500 мс.**

**■ Режим записи в журнал связи: укажите, следует ли записывать данные в журнал связи, и тип записей. Существует три режима: Не записанный, компактный режим и полный режим.**

**■ Загрузка таблицы символов: Загрузка таблицы символов, созданной в результате компиляции проекта, на конкретную станцию управления. Выбран статус по умолчанию.**

**■ Загрузить логический файл: Загрузить исполняемую логику, сгенерированную при компиляции проекта, на конкретную станцию управления. Выбран статус по умолчанию.**

**■ Снять принудительные теги при отключении контроллера: установить, связана ли принудительная функция с подключением к Интернету.**

**■ Сохранить проект после загрузки: Установить, будет ли проект автоматически сохранен после загрузки.**

**■ Повторное чтение: укажите, могут ли данные быть считаны обратно в проект при отладке.**

**■ Автоматически загружать файл проекта после загрузки: укажите, будет ли файл проекта автоматически загружаться после успешной загрузки.**

**■ Большой или малый порядковый номер: обозначает место хранения данных. Малый порядковый номер указывает, что старший бит данных хранится по старшему адресу памяти. Большой порядок следования символов указывает на то, что старший бит данных хранится по младшему адресу памяти. По умолчанию используется нижний порядок следования символов.**

**■ Режим отображения значений в режиме онлайн: Установите формат данных в режиме онлайн или в режиме моделирования. Пользователи могут выбрать двоичный, десятичный или шестнадцатеричный формат, по умолчанию используется десятичный.**

**■ Автоматическое объявление переменной: задает, будет ли отображаться диалоговое окно автоматического объявления переменной для определения переменной.**

**■ Системный внутренний POU: используется для настройки того, будет ли отображаться HSGetQ POU в задаче 1. Программа, связанная с диагностикой DP slave, настроена в HSGetQ POU и не поддерживает редактирование.**

**■ Время декомпиляции: задает время выполнения операции декомпиляции, по умолчанию выполняется после компиляции.**

**■ Резервное копирование проекта после загрузки: укажите, будет ли автоматически создаваться резервная копия текущего проекта после загрузки. При автоматическом запуске проекта системного резервного копирования создаются резервные копии всех документов проекта в текущем каталоге проекта. Проект резервного копирования сохраняется в папке BackUp\_PRJ в пути к проекту с именем :название проекта\_ время резервного копирования (год\_месяц\_день, час-минута-секунда). Сохранение пути к максимальному количеству резервных копий зависит от номера папки резервного копирования в настройках; если номер проекта резервного копирования превысит максимальное значение, система автоматически удалит резервную копию файла проекта. При возникновении нештатной ситуации во время резервного копирования система предложит вам создать резервную копию.**

**• При восстановлении резервной копии, пожалуйста, закройте окно настройки проекта и замените исходный файл проекта файлом резервной копии.**

**■ Автоматическое сохранение**

**Проект будет автоматически сохраняться через заданные промежутки времени. Если проект будет аварийно закрыт и снова открыт, пользователь может выбрать, открывать ли проект, автоматически сохраненный системой, или вручную сохраненный пользователем.**

**■ Восстановление конфигурации оборудования**

**Проверьте повторное считывание конфигурации оборудования, пользовательские параметры повторного считывания программного обеспечения, которые вы должны подтвердить после компиляции, пройдены, и вам необходимо подтвердить информацию о повторном считывании при загрузке.**

**Цвет**

**В этой категории отображаются настройки цветовых параметров, относящиеся к программе, объекту, как показано на следующем рисунке. В этом диалоговом окне будут показаны текущие цвета по умолчанию для различения объектов в определении программы. Пользователи могут изменить его с помощью выпадающего меню, чтобы упростить распознавание содержимого конфигурации, или использовать значение по умолчанию для установки конфигурации по умолчанию.**

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, программное обеспечение, дисплей

Автоматически созданное описание

**Цвет**

**■ Поток энергии Bool: используется для настройки цвета линии вывода в качестве значения TRUE для вывода типа BOOL. Значение по умолчанию - зеленый, но вы можете изменить его на другие цвета.**

Изображение выглядит как текст, диаграмма, снимок экрана, Шрифт

Автоматически созданное описание

**Поток энергии Bool**

**• \* Конфигурация Bool Energy Flow может повлиять на цвет выходного вывода логического типа (за исключением XOR и NE).**

**Язык конфигурации**

**В этой категории вы можете настроить отображение функций для всех типов языков конфигурации IEC.** Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дисплей, программное обеспечение

Автоматически созданное описание

**Язык конфигурации**

**IEC**

**■ Показывать комментарии общего типа:**

**Используется для отображения описания переменной общего типа. Если описание переменной не вводится, по умолчанию используется CMT.**

**■ Показывать комментарии типа функционального блока:**

**Используется для отображения описания переменной типа функционального блока. Если описание переменной не введено, по умолчанию используется значение CMT.**

**■ Режим печати:**

**Установите режим печати POU, по умолчанию используется одностраничная печать.**

**□ Многостраничный:**

**этот способ печати соответствует настройкам принтера, указанным в спецификации бумаги. Формат POU на языке FBD разделен на несколько страниц в соответствии с форматом бумаги в принтере; страницы разделены черными точками.**

**Эта система печати автоматически добавит номер страницы для каждой страницы, расположив номера в порядке слева направо и сверху вниз:**

**Номер каждой страницы в LD соответствует номеру строки и столбца, например, 1-1, 1-2, 2-1. В FBD нет номера страницы.**

**□ Одностраничный: используется для создания всего содержимого POU на одной бумаге и печати. Если тип/формат бумаги в POU и принтере разные, система автоматически настроит процент отображения содержимого, чтобы обеспечить печать содержимого на одной бумаге.**

Изображение выглядит как снимок экрана, линия, Прямоугольник

Автоматически созданное описание

**Сетевой комментарий**

**FBD**

**Отображение соответствующих настроек параметров языка FBD.**

**Обнаружение коллизий: определяет, разрешено ли перекрывать друг друга каждому компоненту при программировании пользовательской программы на языке FBD. если флажок "Обнаружение коллизий" не установлен, предыдущие компоненты будут частично или полностью заменены новыми.**

**Показывать сетку: укажите, следует ли отображать сетку в области редактирования. По умолчанию флажок не установлен.**

**По умолчанию**

**Используйте эту кнопку, чтобы установить для всех параметров значения по умолчанию.**

**Сохранение проекта**

**Сохранить**

**• Строка меню: нажмите [Файл] - [Сохранить];**

**• Панель инструментов: ;**

**• Сочетание клавиш: Ctrl + S.**

**Все изменения в текущем проекте сохраняются.**

**Сохранить как**

**Чтобы изменить путь сохранения текущего проекта или библиотеки, вы можете использовать команду [Сохранить как].**

**• Строка меню: Выберите [Файл]-[Сохранить как].**

**Закрыть проект**

**Закройте текущий проект, но программа (безопасность FA-AutoThink.exe) не завершает работу.**

**Список последних проектов**

**Отобразится список недавно открытых проектов, включая путь к проекту и его название. Используя этот порядок, можно быстро переключаться между проектами.**

**Загрузить файл проекта**

**Используйте эту команду, чтобы загрузить файл проекта с контроллера на локальный компьютер.**

**[Загрузить файл проекта] и [Загрузить файл проекта] представляют собой пару взаимообратных операций для копирования файла проекта между локальным компьютером и контроллером.**

**Скачать файл проекта**

**С помощью этой команды вы можете загрузить файл проекта в контроллер.**

**Окно**

**Меню Window (W)] содержит инструкции, используемые для настройки расположения окон в рабочей области, скрытия или отображения определенных окон, а также инструкции по переключению отображения или переходу к недавно открытым окнам, как показано на рисунке, с подробным описанием функций следующим образом:**


Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, число

Автоматически созданное описание

**Меню Window**

**Порядок выполнения операций и их функции в меню window приведены в таблице.**

**Описание заказов в меню "окно"**

****

**Общие окна**

**В этой области перечислены часто используемые вспомогательные окна: [Информационное окно проекта], [Окно вывода информации], [Окно управления библиотекой], [Окно библиотеки устройств], [Строка состояния], которые выбираются с помощью флажка. В нижней части выпадающего списка [Window] отображаются названия каждого окна редактирования, открытого в данный момент в рабочей области. Щелкните по названию окна, чтобы сделать его текущим активным окном.**

**Редактирование**

**Undo**

**Этот порядок отменяет недавнее действие в текущем редакторе. Повторив этот порядок, можно вернуться к действию открытия окна, которое подходит для всех действий в текущем открытом редакторе.**

**Redo**

**В этом порядке можно повторить отмененные действия в открытом в данный момент окне редактирования.**

**Cut**

**Этот порядок отправляет выбранный объект из редактора в буфер обмена и удаляет выбранный объект из редактора.**

**Copy**

**В этом порядке выбранный объект копируется из редактора в буфер обмена без изменения содержимого окна редактора. Для дерева проектов этот порядок применим только к выбранному объекту, в то время как не все объекты могут быть скопированы, например, конфигурация оборудования и задача.**

**Paste**

**Вставьте содержимое буфера обмена в текущее положение в редакторе.**

**Delete**

**Сочетание клавиш: Удалить. В этом порядке выделенная область удаляется из окна редактирования без изменения содержимого буфера обмена. В дереве проекта это также применимо к выбранному объекту, хотя не все объекты могут быть удалены, например, конфигурация оборудования.**

**Справка**

**Меню [Help] содержит команды [Content] и [Index] для открытия окна справки. Нажмите [About (A)...], чтобы открыть окно с информацией о программном обеспечении, включая название программного обеспечения, идентификационные данные, версию, информацию об авторских правах.**